特种设备安全风险管控清单（电梯版）

使用单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 编制依据：市场监管总局令第 74 号；《特种设备使用管理规则》TSG 08 适用范围：本单位管理的全部电梯（共 ＿＿ 台） 编制日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 ｜ 版本：V＿＿

一、编制说明

本清单是落实 74 号令"日管控"的检查依据，安全员每日按本清单逐项检查。

清单应结合本单位电梯的型号、使用环境、使用频次适当增删，但不得删减法定要求项。

出现下列情形时应及时修订清单：设备增减或改造、法规规范更新、发生故障或事故、

监管部门提出新要求、季节性或重大活动保障需要。

修订后应重新发布并组织学习，保留修订记录。

二、风险点与管控措施

频次说明：每日=安全员日管控检查项；每月=定期自行检查项；持续=日常管理事项

| # | 风险点 | 主要风险后果 | 管控措施 | 检查方法 | 频次 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 层门 / 轿门开关异常、卡阻 | 夹人、困人 | 检查开关是否顺畅、有无异响；确认光幕或安全触板有效 | 目视 + 手动试开关 | 每日 | 安全员 |
| 2 | 层门锁紧装置失效 | 坠落、剪切（重大） | 检查层门关闭后是否可被推动；发现可推动立即停用 | 手动推门试验 | 每日 | 安全员 |
| 3 | 平层不准 | 绊倒、夹伤 | 检查轿厢地面与楼层地面是否齐平 | 目视 + 试乘 | 每日 | 安全员 |
| 4 | 运行中异响、抖动、撞击声 | 设备损坏、困人 | 试乘感受运行平稳性；异常立即报修 | 试乘 | 每日 | 安全员 |
| 5 | 警铃 / 对讲 / 五方通话失效 | 困人时无法呼救 | 按下警铃或对讲，确认有回应 | 现场测试 | 每日 | 安全员 |
| 6 | 应急照明失效 | 停电时困人恐慌、处置困难 | 检查应急照明是否可点亮 | 目视 / 断电测试 | 每日 | 安全员 |
| 7 | 轿厢照明或通风失效 | 使用体验差、投诉 | 检查照明与风扇运转 | 目视 | 每日 | 安全员 |
| 8 | 地坎沟槽积存异物 | 卡阻、门扇错位 | 清理沟槽内杂物 | 目视 + 清理 | 每日 | 安全员 |
| 9 | 层门地坎 / 门套被撞击变形 | 门锁啮合不足 | 检查有无撞击痕迹、门扇下沉 | 目视 | 每日 | 安全员 |
| 10 | 使用登记标志 / 检验合格标志 / 维保标识缺失或过期 | 违规使用 | 核对三标是否齐全、检验是否在有效期内 | 目视核对 | 每日 | 安全员 |
| 11 | 轿厢内应急电话失效或标识不清 | 困人时延误救援 | 核对电话清晰、可接通 | 试拨 | 每月 | 安全员 |
| 12 | 按钮失灵、楼层显示异常 | 误操作、使用不便 | 逐层试按按钮、观察显示 | 试按 | 每日 | 安全员 |
| 13 | 轿厢内堆放杂物、易燃物 | 火灾风险 | 检查轿厢环境，清理杂物 | 目视 | 每日 | 安全员 |
| 14 | 超载保护失效 | 曳引系统过载、溜车 | 定期测试超载报警；观察是否有超载拒载 | 测试 | 每月 | 维保单位 |
| 15 | 机房（如有）杂物堆放、温度过高、门窗未锁 | 火灾、机械故障、人员误入 | 检查机房环境、门窗与温度 | 目视 | 每日 | 安全员 |
| 16 | 维保未按期实施或项目不全 | 隐患累积 | 核对维保记录频次与项目（每 15 天至少一次） | 查阅记录 | 持续 | 安全总监 |
| 17 | 定期检验超期 | 违规使用、停用处罚 | 在有效期届满前 1 个月申报 | 台账跟踪 | 持续 | 安全总监 |
| 18 | 安全管理人员未持证或证书过期 | 人员资质违规 | 建立持证台账，到期前安排复审 | 台账跟踪 | 持续 | 安全总监 |
| 19 | 制度、预案未更新或未演练 | 应急处置能力不足 | 每年至少演练一次并修订预案 | 记录检查 | 持续 | 安全总监 |
| 20 | 日管控 / 周排查 / 月调度记录缺失 | 主体责任未落实 | 按月核查记录完整性并装订归档 | 记录检查 | 持续 | 主要负责人 |

三、高风险项特别管控（红线）

以下情形一经发现，立即停止使用该电梯，设置警示并上报：

| # | 红线情形 | 处置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 层门在关闭状态下可被从外侧推开 | 立即停用，通知维保单位，报告安全总监与主要负责人 |
| 2 | 层门打开而轿厢不在本层 | 立即停用，设置围挡，禁止任何人靠近层门 |
| 3 | 运行中出现金属撞击声、明显坠落感 | 立即停用并报修 |
| 4 | 轿厢内有焦糊味、冒烟 | 立即停用，切断电源，报修 |
| 5 | 平层高差明显（目视可辨） | 立即停用并报修 |
| 6 | 定期检验不合格或检验标志已过期 | 立即停用，整改并申请复检 |

四、清单修订记录

| 版本 | 修订日期 | 修订内容 | 修订人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 |  | 首次编制 |  |  |

<br>

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制（安全总监） |  |  |  |
| 批准（主要负责人） |  |  |  |

使用说明

本清单应打印后放置在值班室，安全员每日对照检查；

如使用电子版，应保证现场可随时查阅。

清单内容应转化为《每日安全检查记录》的检查项，二者保持一致，

不能清单是一套、记录表是另一套。

第 20 项容易被忽略：记录缺失本身就是风险，也是监管检查中最常见的被罚原因。

本模板依据现行法规与安全技术规范编制，使用前请结合本单位实际情况调整；如需协助建立特种设备安全管理制度或办理相关事项，可联系我们。